## 機械設備工事編表紙
機械設備工事編

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
数量算出チェックリスト
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 数量算出ﾁｪｯｯｸﾘｽﾄ
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
基準類等 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）について確認したか。
設計図書
・図面及び特記仕様書
・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （平成 年版）
・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （平成 年版）
・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （平成 年版）
積算関係基準類
・宮城県公共建築工事積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （平成 年版）
・公共建築設備数量積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （平成 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（設備工事編） （平成 年版）
２．数量基準
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
数量 | 数量は、原則として設計数量とする。ただし、計画数量を求める場合は、公共建築設備数量積算基準に示す方法としたか。
設計寸法 | 設計寸法は、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測により読み取ることのできる寸法としたか。
単位 | 長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3、㎏及びｔとし、機器の単位は、基、面、台、個、組等としたか。また、少量の改修が点在する場合の数量は、か所等の適切な単位としたか。
端数処理 | 端数処理は、四捨五入としたか。
有効数値 | 長さは、少数点以下第1位とし、面積、体積及び質量は、小数点以下第2位としたか。
工事費内訳書の数量 | 原則として小数点以下第１位を四捨五入し、整数としたか。
３．適用の設計図書の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
工事名 | 工事名を確認したか。
工事場所 | 工事場所を確認したか。
工事種目 | 工事種目を確認したか。
工事科目 | 工事科目を確認したか。
指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
足場 | 足場を確認したか。
・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
養生 | 養生範囲を確認したか。
・無し
・有り 室名：
多湿箇所 | 多湿箇所の有無を確認したか。
・無し
・有り 室名：
はつり補修 | はつり補修の有無及び工法について確認したか。
・無し
・有り
・手はつり ( ・ 配管 ・ スパイラルダクト ・長方形ダクト )
・ダイヤモンドカッター ( ・ 配管 ・ スパイラルダクト )
発生材処理 | 発生材処理の有無について確認したか。
・無し（別途工事を含む。）
・有り ( ・ コンクリート ・ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ・木材 ・ アスファルト・コンクリート ・ )
非破壊検査 | 溶接部の非破壊検査を確認したか。
・無し（別途工事を含む。）
・本工事 検査項目：
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
１－１ 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 機器数量 | 機器類の数量を機器の形式ごとの台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | 機器の寸法･質量を見積書採用メーカーの機器寸法･質量を採用したか。
単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
揚重機の指定があるか確認したか。指定がある場合は別計上したか。
・無し
・有り 揚重機種別：
据付 | 機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
歩掛りのない機器は、見積り･類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ 機器用基礎 | 工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
躯体の上に無筋コンクリートがある場合の基礎の高さは、無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | 型枠の数量は、コンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | 鉄筋の数量は、コンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | モルタルの数量は、モルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
機器、タンク類及び煙道の保温の数量は、表面積としたか。
５ 塗装 | 塗装の有無及び工法について確認したか。
・無し
・有り ( ・ 工場塗装 ・ 現場塗装 )
現場塗装の場合は次の項目を確認したか。
機器及びタンク類の塗装の数量は、表面積としたか。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは質量としたか。
１－２ ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ ダクト | 系統ごとに計測したか。（ＳＡ、ＲＡ、ＯＡ、ＥＡ、各階、空調機ごとなど）
ダクトの長さをダクト幅の中心線の長さとしたか。
曲がり部及び分岐部等のダクトは、中心線上を延長した直線を仮定して、その交点までの長さとしたか。
ダクトの数量をダンパー類及びたわみ継手による欠除はないものとしたか。
ダクトの数量は消音エルボ、チャンバー、吹出口ボックス、鋼板製ダクト(1.6mm)を除いたものとしたか。
支持金物及び吊り金物は計測の対象としていないか。
制気口に接続するネック部の長さを確認したか。 （ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形：0.2m、ユニバーサル形：0.3m）
漸小又は漸大したダクトの数量を変形前後の最大寸法に長さを乗じた面積としたか。
ダクトの種別を確認したか。 （ ・低圧ダクト ・高圧ダクト ）
多湿箇所はあるか。 室名(系統)：
多湿箇所に使用するダクトをシール付としたか。
改修の場合、あと施工アンカーを計上したか。
長方形ダクト | 長方形ダクトの工法指定があるか確認したか。
長方形ダクトの長辺が1,500mmを超える場合はアングルフランジ工法としたか。
長方形ダクトの数量を板厚ごとに計上したか。
長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | スパイラルダクトの数量を口径ごとの長さとしたか。
フレキシブルダクト | フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さごとの本数としたか。
鋼板製ダクト | 防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | チャンバー類の数量を表面積としたか。
チャンバー類の内貼りの有無を確認したか。有の場合、仕様を確認したか。
チャンバーのガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
点検口は図示を確認して寸法ごとの数量としたか。
インサート（あと施工アンカー）は計上したか。
ボックス類 | ボックスの内貼りの有無を確認したか。
インサート（あと施工アンカー）は計上したか。
消音エルボ | 消音エルボの数量を数量積算基準による略算法による表面積としたか。
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | 数量をその材質、形状及び寸法ごとの個数としたか。
たわみ継手 | 送風機に接続した、たわみ継手の数量を送風機ごとの組数としたか。
たわみ継手の数量を接続するダクト又は機器の周長としたか。
ダンパー | ダンパーの数量を種類、寸法及び形状ごとの個数としたか。
防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 （ ・遠隔復帰式 ・手動式 ）
ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 （ ・遠隔復帰式 ・手動式 ）
定風量ユニット、 変風量ユニット | 定風量ユニット及び変風量ユニット数量を形式及び風量ごとの台数としたか。
ベントキャップ類 | ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質、形状、口径又は寸法ごとの個数としたか。
鋼製支持架台等 | ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数としたか。
３ 計器類
風量測定口 | 数量を測定口の材質及び形式ごとの個数としたか。
ダクトサイズに対する取付個数を確認したか。
温度計 | 数量を形式ごとの個数としたか。
１－２ ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
スパイラルダクトの保温の数量を350A以下は長さとしたか。
スパイラルダクトの保温の数量を350Aを越えるものは表面積としたか。
チャンバーの保温の数量は表面積としたか。
チャンバーのガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
外気チャンバーの保温がある場合、外貼りとしたか。
消音エルボの消音内貼りの数量は表面積としたか。
５ 塗装 | ダクトの塗装の有無を確認したか。
・無し
・有り 塗装箇所又は室名：
ダクトの塗装の数量は、次の数量としたか。
ダクトの塗装の数量はダクトの表面積としたか。
チャンバーの塗装の数量は表面積としたか。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは質量としたか。
１－３ 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管 | 階単位又は部屋単位で計測したか。
数量は、施工上の分類(用途別、管種別、呼び径別、接合方法別、施工箇所別)及び関連材料別に区分したか。
配管の数量を直線の長さとしたか。
曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
屋外架空や屋上配管は、支持金物を計上したか。
形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
鉄筋コンクリート造（対象： ）
鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
衛生器具に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
２ 配管付属品
弁類 | 弁類の耐圧を確認したか。 （ ・JIS又はJV５k ・図示 ）
弁類の材質を確認したか。 （ ・青銅製 ・ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ ）
数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
防振継手 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
伸縮管継手 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
伸縮継手固定架台を仕様(単式・複式)ごとの組数としたか。
固定点の配管固定架台を計上したか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
鋼板製タンク類はベローズ形としたか。
冷却塔・ＦＲＰ製水槽類は合成ゴム製としたか。
弁装置 | 数量を種別及び呼び径ごとの組数としたか。
弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
屋内露出の保温を行う弁類の保温外装をカラー亜鉛鉄板としたか。
屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装を配管保温外装と同じとしたか。
鋼製支持架台等 | 配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
圧力計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
温度計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
５ 塗装 | 配管の塗装の有無を確認したか。
・無し
・有り 塗装箇所又は室名：
配管の塗装の数量は、次の数量としたか。
配管の塗装及び防錆の数量は配管の長さとしたか。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは質量としたか。
１－３ 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
６ 土工事 | 根切り、埋戻し及び残土処分を計画数量とし、砂利地業等を設計数量としたか。
土工事の数量を他の土工事と重複のない数量としたか。
根切り | 根切りの数量を根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積としたか。
根切りの種別を確認したか。 ( ・人力 ・ 機械(バックホウ) )
埋戻し土・盛土 | 埋戻し土の処理方法を確認したか。
・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
埋戻し | 数量を根切り数量から基準線以下の山砂・砂利地業等の体積を減じた体積としたか。
建設発生土 | 建設発生土の処理方法を確認したか。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
数量を根切り数量から埋戻し数量を減じた体積としたか。
砂利地業等 | 配管類の砂地業の体積を根切り底面積に厚さを乗じた体積としたか。
土工機械 | 運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
２．空気調和設備
２－１ 空調 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
機器数量 | 冷媒配管の口径を見積書採用メーカーの口径としたか。
文字標識等 | 数量を建物の延べ面積に対応した工数として計上したか。
案内板 | 図面特記がある場合、計上したか。 ㎡
保温 | 熱源機器の保温は製造者の見積を参考とするか、または別途に計測するかを確認したか。
２－２ 空調 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ ダクト
ボックス類 | 線状吹出口ボックスの板厚はボックスの高さをもとにした板厚としたか。
２ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
還気ダクトの保温を確認したか。
・要（範囲： 、仕様： ） ・不要
外気ダクトの保温を確認したか。
・要（範囲： 、仕様： ） ・不要
２－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管 | 冷温水配管の数量は、次としたか。
・分岐部の配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・ファンコイルユニット等に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・蒸気及び還水管の数量は、次としたか。
・分岐部の配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・放熱器等に接続したか配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
冷媒配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
冷水・冷温水配管の合成樹脂製支持受の数量を形状、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
図面特記がある場合、冷媒管の防火区画貫通処理(建築基準法に適合した工法)を計上したか。
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
２ 配管付属品
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油系統を油用ベローズ形としたか。
弁装置 | 蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認したか。
３ 計器類
瞬間流量計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
固定形の数量を設置数量としたか。
着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | 蒸気用とその他用に拾い分けをしたか。
４ 保温 | 冷媒管の保温外装を確認したか。
２－４ 空調 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
総合調整 | 配管系統の数量を配管の長さとしたか。
直接暖房の蒸気配管、空気抜き管、油管等を計測の対象としていないか。
パッケージ方式の機器、冷媒管は計測の対象としていないか。
長方形ダクトの数量を表面積としたか。
スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
単独の全熱交換ユニット等の系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
各階機械室内機器の数量をユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数としたか。
ファンコイルユニットの数量をファンコイルユニットの台数としたか。
主機械室内機器の数量を建物の延面積に対応した工数としたか。
改修工事の場合、主機械室内機器の数量は、建物の延べ面積に対応した工数を、改修面積、内容等により補正した工数としたか。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。また、設計図書に記載がある場合は必要な数量としたか。
３．換気設備
３－１ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ ダクト | 厨房排気系統のダクトの材質・板厚・シールの有無を確認したか。
２ ダクト付属品
排気フード | 数量を材質及び形状ごとの個数としたか。
３ 保温 | 排気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
外気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
３－２ 換気 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
総合調整 | 系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
長方形ダクトの数量を表面積としたか。
スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。また、設計図書に記載がある場合は、必要な数量としたか。
４．排煙設備
４－１ 排煙 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ ダクト共通
円形ダクト | 円形ダクトの数量を口径ごとの長さとしたか。
２ ダクト付属品
排煙口 | 数量を種類、寸法及び形状ごとの個数としたか。また、開放装置を壁面に設置する場合は、索道用電線管及び開放装置取付用裏ボックスは計上したか。
ダンパー | 排煙ダクトに使用するＦＤをＨＦＤとしたか。
３ 保温 | 円形ダクトの保温の数量は、350A以下は長さとしたか。
円形ダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積としたか。
４－２ 排煙 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
総合調整 | 長方形ダクト系統の数量を表面積としたか。
円形ダクト数量を長さとしたか。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。また、設計図書に記載がある場合は、必要な数量としたか。
５．衛生器具設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
衛生器具 | 衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の付属金物又は付属品を含めて一組としたか。
ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットをユニットごとの組数としたか。
オストメイト対応ユニットのライニング内配管が配管ユニットか、現場施工か確認したか。
化粧棚、水石けん入れ、鏡等の数量を個数又は枚数としたか。
６．給水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管
配管材料 | 配管材料の確認をしたか。
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
３ 文字標識等 | 数量を建物の延べ面積に対応した工数として計上したか。
案内板 | 図面特記がある場合、計上したか。 ㎡
７．排水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管
配管材料 | 配管材料の確認をしたか。
２ 配管付属品
排水金物類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
満水試験継手 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
８．給湯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管
配管材料 | 給湯管の管材を確認したか。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
弁類 | 青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
３ 保温 | 煙道の断熱材の数量を煙道の表面積としたか。
９．消火設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 消火器具類 | 消火設備の器具の数量を屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び規格寸法ごとの個数又は組数としたか。
屋内消火栓種別 | 屋内消火栓の種別を確認したか。
・屋内消火栓
・易操作性１号消火栓
・屋内２号消火栓
・広範囲型２号消火栓
２ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
３ 配管付属品
屋内消火栓 | 屋内消火栓開閉弁の圧力を確認したか。
開閉弁 | ・１０Ｋ
４ 保温 | 屋外露出部分の保温の有無及び仕様を確認したか。
・無し
・有り 保温の仕様：
５ 塗装 | 屋外露出部分の塗装の有無を確認したか。
・無し
・有り
１０．ガス設備
１０－１ 都市ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 都市ガス設備 | 見積りにスリーブが含まれなかった場合、別計上したか。
１０－２ 液化石油ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 器具類
集合装置 | 接続するボンベ数としたか。
自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別計上していないか。
ガス漏れ警報器 | 形式、仕様ごとの数量としたか。
ガス栓類 | 仕様、呼び径ごとの数量としたか。
２ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
１１．厨房機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 搬入・据付 | 機器の据付費（調整費含む）を歩掛りに依る場合は、標準単価積算基準にある歩掛りとしたか。
１２．屋外 給水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
管の地中 | 配管の埋設深さを確認したか。
埋設深さ | ・車両通行部分は管の上端より600mm以上。
・車両通行部以外の部分は管の上端より300mm以上。
・寒冷地の場合は、管の上端より凍結深度（ mm）以上
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
不凍水栓柱の場合は耐寒水栓としたか。
水栓柱 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
水栓柱の材質を確認したか。
弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
地中埋設標 | 数量を材質ごとの個数としたか。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
埋設表示テープ | 数量を埋設配管の水平長さとしたか。
３ 計器類
量水器 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
親メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
量水器桝 | 水道事業者指定品 （○貸与品 ○買取り）
標準図ＭＣ形
１３．屋外 排水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 配管 | 配管の数量を排水桝の中心間における長さとしたか。
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２ 排水桝類 | 数量を種類、形状、寸法及び深さごとの組数としたか。
桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認したか。
３ 土工事 | 桝類（コンクリート製）の土工事は歩掛りに含まれているので、配管長による土工事からその分を差し引いているか。
プラスチック桝の土工事は歩掛りに含まれていないので、配管長による土工事からの差し引きをしてしまっていないか。
根切り | 根切り深さを根切り基準線から排水管の底面までの深さに、砂地業の厚さを加えた平均の深さとしたか。
根切りの方法を根切り深さが1.5ｍ未満の場合は直掘り工法とし、1.5ｍ以上の場合は法付け工法としたか。
法付け工法の法幅を根切り深さに 0.3を乗じたものとしたか。
法付け工法の作業上のゆとり幅を配管類においては0.3ｍとしたか。
法付け工法の余幅をゆとり幅に法幅の1/2を加えるものとしたか。
１４. 直接仮設
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
外部足場 | 外部足場の数量を足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積としたか。また、安全手すりの数量は足場の水平長さとしたか。
足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
内部足場 | 内部足場の数量を対象面積としたか。なお、階高が４ｍを超える内部足場を高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に応じた足場設置対象の床面積としたか。
足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
仮設間仕切り | 仮設間仕切りの数量を種別ごとの面積、長さ又は箇所数としたか。
搬入経路の養生 | 資材搬入通路（廊下、階段室、ホール等）の数量を通路幅を２ｍとした床面積としたか。ただし、対象とした幅が２ｍ未満の場合をその幅としたか。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの養生 | エレベーターの数量をかご内の壁面積（壁の長さ×養生に必要な高さ）及び床面積としたか。または、同一エレベーターごとの箇所数としたか。
１５．撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 共通事項 | 新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認したか。
撤去の区分け | 撤去後に再使用しないものと再使用するものを区別したか。
２ 機器類
撤去 | 大型機器の撤去費は製造業者等からの見積りを参考としたか。
搬出 | 単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
対象とした質量は分割搬出の場合、各単体の機器の質量としたか。
重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
標準歩掛りを用いて撤去する機器の搬出費は搬入費の90％としたか。
揚重機の指定があるか確認したか。指定がある場合は別計上したか。
・無し
・有り 揚重機種別：
３ 配管 | 数量は、施工上の分類(用途別、管種別、呼び径別、接合方法別、施工箇所別)及び関連材料別に区分したか。
配管付属品 | 配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
計器類 | 計器類の撤去を計上していないか。
保温 | 弁類の保温の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
１６．あと施工アンカー
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
あと施工ｱﾝｶｰ | 改修工事における、配管・ダクトに適用したか。
数量を種類及び仕様等により区分したか。
１７．切断・分岐・閉塞
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
切断・分岐・閉塞 | 切断・分岐・閉塞を配管、ダクトに区分したか。
配管 | 配管の切断、分岐部の数量を切断、分岐される既設配管の管種及び呼び径ごとの箇所数としたか。
既設配管に予め分岐のための接続措置が施されている場合又は弁類への接続を計測の対象としていないか。
既設配管の端部閉塞処置の数量を呼び径ごとの箇所数としたか。
ダクト | 設計図書に対象範囲が指定されている場合は、その数量としたか。
既設ダクトの閉塞処置の数量を閉塞部の開口面積ごとの箇所数としたか。
１８．はつり補修
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
埋設物調査 | 埋設物調査の有無を確認したか。
・無し(別途工事を含む。)
・有り ( ・ 走査式埋設物調査 ・ 放射線透過検査 )
１９．発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | チェック | 備考
１ 石綿含有品 | 石綿含有分析調査について確認したか。
・別途工事
・本工事 撤去方法・図示による
２ 発生材の処理
金属類 | 金属類の処理について確認したか。
・物品管理者に引き渡し
・構外搬出適切処理
特別管理 | 特別管理産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
石綿含有 | 石綿含有産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
撤去ｵｲﾙﾀﾝｸ | 撤去するオイルタンクの内部洗浄、中和処理等について確認したか。
の内部処理 | ・別途
・本工事
空調機器類撤去 | 冷媒（フロン類）の回収について確認したか。
に伴う処理 | ・別途
・本工事
吸収液（臭化リチウム水溶液）、潤滑油等の回収について確認したか。
・別途
・本工事
家電リサイクル法対象機器の有無を確認したか。
・別途
・本工事
上記以外のもの | 上記以外のものについて確認したか。
・別途
・構外搬出適切処理